山东中医药大学附属医院

东院区污水处理站提升改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

项目名称:	东院区污水处理站提升改造项目

建设单位: 山东中医药大学附属医院

二零一九 年 二月

验收监测表1

| 建设项目名称 | 东院区污水处理站提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东中医药大学附属医院 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | --- |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 R改扩建 £技术改造 □迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 产品名称：污水处理 设计生产能力：日处理污水量1500m3 实际生产能力：日处理污水量1500m3 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年12月 |  | 开工日期 |  | 2019年1月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2019年2月 |  | 现场监测时间 |  | 2019年2月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市历下区环境 保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 山东优纳特环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 山东尤里克新能源科技有限公司 |  | 环保设施 施工单位 |  | 山东尤里克新能源科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 620万元 | 环保投资总概算 |  | 200万元 |  | 比例 | 32.26% |
| 实际总投资 | 620万元 | 实际环保投资 |  | 200万元 |  | 比例 | 32.26% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第682号； 2、生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）； 3、环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 4、环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 5、山东优纳特环境科技有限公司《山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目环境影响报告表》（2018年12月）； 6、济南市历下区环境保护局关于《山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目环境影响报告表》的批复（历下环建审【2018】38号，2018年12月13日）； 7、山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目竣工环境保护验收监测委托书。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 1、废气 - 氨：《次氯酸钠-水杨酸分光光度法》（HJ534-2009）； - 硫化氢：《亚甲蓝分光光度法》（国家环境保护总局（2003） - （第四版增补版））。 - 2、废水 - 悬浮物：《重量法》（GB/T 11901-1989）； - pH值：《玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）； - 化学需氧量（CODCr）：《重铬酸盐法》（HJ 828-2017），检出限为4mg/L； - 氨氮：《纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009），检出限为0.025mg/L； - 生化需氧量：《稀释与接种法》（HJ505-2009），检出限为0.5mg/L； - 动植物油：《红外分光光度法》（HJ637-2018），检出限为0.06mg/L； - 挥发酚：《4-氨基安替比林分光光度法》（HJ503-2009），检出限为0.01mg/L； - 余氯：《N,N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法》（HJ586-2010），检出限为0.03mg/L； - 磷酸盐：《钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989），检出限为0.01mg/L； - 粪大肠菌群：《多管发酵法和滤膜法》（HJ/T 347-2007）。 - 3、噪声： - 声级计法：GB12348—2008。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收判定标准 标号、级别 | 1、厂界臭气排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 - 2、废水：污水经处理后，执行《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准。 - 3、噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物的收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）的要求。 |  |  |  |  |  |  |

验收监测表2

前言： 山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目，建设地点位于济南市经十路16369号，占地面积10200平方米，总建筑面积65000平方米。本次仅针对污水站进行验收，该项目实际投资620万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资的比例32.26%。日处理污水能力为1500m3。 该企业于2018年8月委托山东优纳特环境科技有限公司编制《山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目环境影响报告表》，2018年12月13日济南市历下区环境保护局对该项目出具审批意见（历下环建审【2018】38号，详见附件2）。 根据环境保护部办公厅函《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，需要对该项目建设内容进行验收监测。山东中医药大学附属医院于2019年2月委托山东康凯环境检测有限公司进行验收监测，委托书详见附件1。山东康凯环境检测有限公司接受委托后进行了现场踏勘，并收集了相关资料，编制《验收监测方案》。2019年2月18日-2月19日由山东康凯环境检测有限公司根据《验收监测方案》进行现场采样和实验室分析，并对整个监测过程进行质量监督。根据现场监测情况、样品分析结果和环保检查结果编制验收报告。 验收内容：山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目。 - 变更情况 项目实际情况和环评报告基本一致，无重大变更。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）有关规定，项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、生产工艺等其他内容未发生重大变动，为无重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。 - 工况情况 - 2019年2月18日-2019年2月19日监测期间，我公司正常运营，项目运转良好。2019年2月18日处理水量1200m3，2月19日处理水量1200m3，均达到生产负荷的80%，满足竣工验收监测要求。 - 工程建设概况 该项目工程主要组成见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目工程主要组成一览表 工程分类; 建设名称; 主要建设内容及规模. 环评报告中; 实际情况. 主体工程; 生物接触氧化池; 现有，4座。; 将所有填料、设备、沉淀物清除后改建为调节池; 与环评一致. 水解酸化池; 现有，2座。; 与环评一致. 中间水池; 现有，1座。; 与环评一致. 二沉池; 现有，2座。; 现有，拆除后改键为设备基础; 与环评一致. 设备井; 现有，1座。; 与环评一致. 调节沉淀池; 现有，1座。; 将原有填料、沉淀物、设备、清除后改建为集水池; 与环评一致. 增加一套复合循环生化式一体化设备; 新增，1座。; 与环评一致. 辅助工程; 办公生活区; 综合办公楼; 与环评一致. 供水设施; 由市政供水管网接入院区; 与环评一致. 供电设施; 污水站用电设备采用380/220V配电; 与环评一致. 环保工程; 废气; 格栅间、调节池产生的废气经排风扇排出后直接排放; 与环评一致. 废水; 院区污水均进入现有工程污水处理系统处理，出水中80%由市政部门回用，20%排放至市政污水管网; 与环评一致. 固体废物; 粗、细格栅产生的栅渣和办公生化垃圾由环卫部门进行集中清运; 与环评一致. 噪声; 选择低噪声设备，采取吸声、减震、隔声、距离衰减和绿化降噪等措施; 与环评一致. 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评数量（台/套）; 现有数量（台/套）; 型号. 1; 粗格栅; 2; 2; (筛缝5mm×筛条3mm）0.45×1.7. 2; 细格栅; 2; 2; (筛缝10mm×筛条3mm）0.45×1.7. 3; 调节池提升泵; 6; 6; 流量：25m3/h；扬程：10m；功率：1.5kw，材质：铸铁. 4; 智能污水处理器; 3; 3; φ×L×H 2.8 米×13.5 米×4.1 米. 5; 膜组件; 15; 15; 形式：平板浸没式； 膜材质：氯化聚乙烯. 6; 罐体内配套; 3; 3; GR-MBR-500. 7; 风机; 3; 3; 最大风量：17.5m3/min；功率：12.5KW；材质：铸铁. 8; 自吸泵; 3; 3; 流量：25m3/h；扬程：8m； 功率：1.5kw，材质：铸铁. 9; 压力表; 3; 3; -0.3-0MPa. 10; 液位计; 3; 3; 电子. 11; 浮球开关; 3; 3; EM15-2. 12; 搅拌机; 1; 1; QJB1.5/8-260/3-960. 13; 毛发收集器; 3; 3; 304 不锈钢. 14; 复合循环系统; 12; 12; GRBQ-500. 15; 膜组件药洗系统; 3; 3; 材质：碳钢模式；在线清洗. 16; 流态控制系统; 9; 9; GRBS-500. 17; 溶解氧控制系统; 12; 12; GRXH-500. 18; 消毒装置; 3; 3; /. 19; PLC自控系统; 3; 3; PLC-500. 20; 电线/电缆; 3; 3; /. 21; 管道阀门; 3; 3; /. 22; 进水管（PVC）; 36; 36; DN50. 23; 出水管（PVC）; 36; 36; DN150. 24; 溢流管（PVC）; 36; 36; DN150. 项目运营过程的工艺流程及污染环节为： 图2.1 项目工艺流程及产污环节图 具体工艺如下： 1、格栅 污水首先通过格栅间内的粗格栅和细格栅，去除5mm 以上的杂质。该工序产生栅渣和少量恶臭。 2、调节池 通过格栅的废水通过水泵泵至调节池，调节池除均质水量和水质外，可以兼做沉砂池的功能。该工序产生泥沙、少量恶臭和设备噪声。 3、复合循环生化式膜中水一体化设备 设备内不设隔离分区，厌氧、好氧及兼氧整个生化过程在一个罐体内完成。设备集成化程度高，混合液污泥浓度高。通过对系统中污水流态的控制，连续进行硝化反硝化，是COD 以及氨氮等污染物去除，由于反应器内存在厌氧环境，有机或无机磷的化合物在厌氧菌的生物还原作用下气态磷化氢转化，水中大部分磷得到去除。通过采取控制DO浓度、流态等措施，产生少量臭气、污泥。 4、集水池 处理达标的水暂时储存在集水池，满足《城镇污水处理厂污染物排放标（GB18918-2002）一级A 排放标准同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中冲厕绿化水质标准后80%由市政部门回用，20%排放至市政污水管网。

主要产污环节分析： 本项目运营过程的污染环节为： - 1、废气 - 项目运营过程中产生的大气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体，主要来源于格栅池、调节池、一体化处理设备等。 - 2、废水 - 项目不新增劳动定员，故不新增生活污水排放量，主要污水为所接收污水。 - 3、噪声 本项目运营过程中噪声源主要为鼓风机、排污泵和污水泵等设备运行产生的噪声。 4、固体废物 项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾排放量。

验收监测表3

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废气、废水监测点位）： - 1、废气 - 项目运营过程中产生的大气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体，主要来源于格栅池、调节池、一体化处理设备等。 项目采取等离子除臭，同时通过合理布局，加强绿化后，恶臭浓度很小，无组织排放。 2、废水 - 项目不新增劳动定员，故不新增生活污水排放量，主要污水为所接收污水。 - 污水经处理后满足《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准后 80%由市政部门回用，20%排放至市政污水管网。 - 3、噪声 本项目运营过程中噪声源主要为鼓风机、排污泵和污水泵等设备运行产生的噪声。 采取绿化带降噪、距离衰减等措施降噪。 4、固体废物 项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾排放量。

验收监测表4            验收监测内容

- 项目验收检测的主要内容包括废气、废水和噪声。 - 1.无组织废气检测 - 1.1 检测因子、点位和频次 - 本项目无组织废气监测内容、频次见表4-1。 表4-1 无组织废气监测内容、监测频次一览表 检测项目; 检测点位; 频次; 备注. 恶臭（H2S、NH3）; 在厂界上风向设置1个检测点，下风向设置3个检测点; 3次/天，共2天; 同步记录天气情况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数。. - 1.2 监测分析方法 - 本项目无组织废气监测分析方法见表4-2。 表4-2 无组织废气监测因子分析方法 检测项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 硫化氢; 亚甲蓝分光光度法; 国家环境保护总局（2003）（第四版增补版）《空气和废气监测分析方法》第三篇 第一章 十一 （二）; 0.001mg/m3. 氨; 次氯酸钠-水杨酸分光光度法; HJ534-2009; 0.025mg/m3. - 1.3 废气及环境空气检测质控措施 - 气样测定前校准仪器，在测试时保证其采样流量。 无组织废气监测质量保证按照HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》的要求与规定进行全过程质量控制。采样、布点按照《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995）进行。 - 无组织废气检测示意图： 2019.2.18 说明： ○ 表示无组织检测点位。 2019.2.19 图4-1 无组织废气检测点位 2. 废水检测 2.1 废水检测因子、点位和频次 在废水进口和废水总排污口设一个监测点位，每天监测4次，连续两天。见表4-3。 - 表4-3 废水监测点位、项目及频次一览表 - 类别; - 项目; - 位置; - 采样日期和频次. - 废水; pH值; - 废水进口和废水总排污口; - 采样2天，每天4次. 氨氮. 悬浮物. 化学需氧量. 生化需氧量. 动植物油. 磷酸盐. 余氯. 挥发酚. 粪大肠菌群数. 2.2 检测分析方法 本项目废水检测分析方法见表4-4。 表4-4 废水检测分析方法 项目名称; 检测分析方法; 方法来源; 检出限. pH值; 玻璃电极法; GB/T 6920-1986; /. 化学需氧量（CODcr）; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T 11901-1989; /. 生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; 0.5mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2018; 0.06mg/L. 磷酸盐; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 余氯; N,N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法; HJ586-2010; 0.03mg/L. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ503-2009; 0.01mg/L. 粪大肠菌群数; 多管发酵法和滤膜法; HJ/T 347-2007; /. 2.3 废水检测中质量保证和质量控制 废水质量保证按国家环保局发布的《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T 91-2002）的要求与规定进行全过程质量控制。 - 3. 噪声检测 - 3.1 噪声检测点位和频次 - 在污水站四周厂界各设一个监测点位，连续监测两天。噪声检测点位见图4-2所示。 - 3.2 检测分析方法 - 本项目噪声检测分析方法见表4-5。 表4-5 噪声检测分析方法 项目名称; 检测分析方法; 方法来源; 检出限. 厂界噪声dB(A); 声级计法; GB12348-2008; ---. - 3.3 噪声检测中质量保证和质量控制 - 声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。 - 噪声质量保证按国家环保局发布的《环境监测技术规范》（噪声部分）的要求与规定进行全过程质量控制，测量在无雨雪、无雷电天气，风速5m/s以下时进行。监测布点按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）和和《声环境质量标准》(GB3096-2008）进行。 - 噪声点位布置图如下： 说明：▲表示厂界环境噪声监测点位。 图4-2 噪声检测点位 - 4. 质量控制和质量保证 为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、实验室分析和数据处理等）进行了质量控制，具体要求如下： - 所有参加监测采样和分析人员必须持证上岗。 - 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 - 合理规范设置监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。 - 采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。 - 采样分析及分析结果按国家标准和监测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。 - 监测数据和报告严格执行三级审核制度（监测分析人员、质控负责和项目负责人）。

验收监测表5          废气监测结果

表5-1 无组织废气监测结果表 检测 项目; 采样 日期; 检测 频次; 检测点位及结果. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 硫化氢 （mg/m3）; 2019. 02.18; 08:15; 0.005; 0.008; 0.009; 0.007. 09:35; 0.004; 0.008; 0.011; 0.006. 10:56; 0.006; 0.008; 0.010; 0.009. 12:15; 0.005; 0.007; 0.009; 0.008. 2019. 02.19; 08:23; 0.004; 0.009; 0.007; 0.007. 09:44; 0.005; 0.009; 0.012; 0.007. 11:03; 0.006; 0.008; 0.013; 0.009. 12:22; 0.003; 0.009; 0.008; 0.009. 氨 （mg/m3）; 2019. 02.18; 08:15; <0.025; 0.201; 0.152; 0.176. 09:35; <0.025; 0.215; 0.195; 0.182. 10:56; <0.025; 0.228; 0.186; 0.207. 12:15; <0.025; 0.208; 0.165; 0.185. 2019. 02.19; 08:23; <0.025; 0.264; 0.222; 0.201. 09:44; 0.028; 0.273; 0.215; 0.250. 11:03; <0.025; 0.257; 0.186; 0.228. 12:22; 0.035; 0.255; 0.194; 0.209. 最大值; 硫化氢; 0.012. 氨; 0.273. 执行标准（GB18466-2005）; 硫化氢; 0.03. 氨; 1.0. 达标情况; 硫化氢; 达标. 氨; 达标. 监测期间，硫化氢和氨的厂界浓度最大值分别为0.012mg/m3，0.273mg/m3。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。

验收监测表6           废水监测结果

表6-1 废水监测结果表 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果. 02月18日 第一次; 02月18日 第二次; 02月18日 第三次; 02月18日 第四次. 污水处理装置进口; 流量; m3/h; 30.77; 30.78; 31.02; 30.82. pH值; /; 7.79; 7.61; 7.72; 7.50. 悬浮物; mg/L; 73; 85; 93; 67. 氨氮; mg/L; 57.6; 61.7; 68.6; 92.7. 化学需氧量; mg/L; 239; 277; 348; 225. 生化需氧量; mg/L; 73.6; 86.4; 80.8; 87.6. 动植物油; mg/L; 0.36; 0.20; 0.23; 0.32. 磷酸盐; mg/L; 3.12; 3.67; 4.33; 5.04. 余氯; mg/L; 33.1; 29.5; 32.4; 31.7. 挥发酚; mg/L; 2.13; 2.23; 2.27; 2.10. 粪大肠菌群数; MPN/L; 2200; 2800; 1800; 2400. 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果. 02月19日 第一次; 02月19日 第二次; 02月19日 第三次; 02月19日 第四次. 污水处理装置进口; 流量; m3/h; 31.16; 30.29; 30.84; 31.07. pH值; /; 7.90; 7.64; 7.68; 7.76. 悬浮物; mg/L; 70; 60; 74; 88. 氨氮; mg/L; 82.9; 93.3; 76.8; 89.8. 化学需氧量; mg/L; 259; 314; 219; 283. 生化需氧量; mg/L; 74.2; 79.6; 83.8; 77.0. 动植物油; mg/L; 0.13; 0.43; 0.33; 0.29. 磷酸盐; mg/L; 2.35; 5.89; 4.48; 5.74. 余氯; mg/L; 32.2; 32.9; 33.4; 31.2. 挥发酚; mg/L; 2.02; 2.15; 2.29; 2.11. 粪大肠菌群数; MPN/L; 1400; 1700; 2200; 2400. 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果. 02月18日 第一次; 02月18日 第二次; 02月18日 第三次; 02月18日 第四次. 污水处理装置出口; 流量; m3/h; 57.36; 57.33; 57.52; 57.31. pH值; /; 7.28; 7.10; 7.20; 7.28. 悬浮物; mg/L; 6; 7; 8; 5. 氨氮; mg/L; 5.18; 5.58; 6.17; 8.34. 化学需氧量; mg/L; 24; 28; 35; 22. 生化需氧量; mg/L; 7.9; 8.9; 8.1; 8.7. 动植物油; mg/L; 0.09; 0.06; 0.07; 0.09. 磷酸盐; mg/L; 0.27; 0.33; 0.39; 0.45. 余氯; mg/L; 4.96; 4.67; 4.89; 4.70. 挥发酚; mg/L; 0.321; 0.337; 0.340; 0.315. 粪大肠菌群数; MPN/L; 270; 170; 220; 330. 采样点位; 检测项目; 计量 单位; 检测结果. 02月19日 第一次; 02月19日 第二次; 02月19日 第三次; 02月19日 第四次. 污水处理装置出口; 流量; m3/h; 57.48; 57.30; 57.51; 57.54. pH值; /; 7.38; 7.27; 7.48; 7.30. 悬浮物; mg/L; 5; 4; 6; 8. 氨氮; mg/L; 7.46; 9.15; 6.88; 11.4. 化学需氧量; mg/L; 39; 32; 19; 37. 生化需氧量; mg/L; 7.2; 8.0; 8.4; 7.6. 动植物油; mg/L; 0.09; 0.11; 0.10; 0.08. 磷酸盐; mg/L; 0.21; 0.53; 0.40; 0.63. 余氯; mg/L; 4.77; 4.82; 4.96; 4.66. 挥发酚; mg/L; 0.302; 0.325; 0.344; 0.312. 粪大肠菌群数; MPN/L; 230; 210; 260; 220. 表6-2 废水排放达标判定表 (浓度：mg/L，其中粪大肠菌群数为MPN/L) 监测位置; 废水排污口. 监测内容; pH值; SS; COD; 氨氮; BOD; 动植物油; 磷酸盐; 余氯; 挥发酚; 粪大肠菌群数. 最大日均值; 7.10~ 7.48; 8; 39; 11.4; 8.9; 0.11; 0.63; 4.96; 0.344; 330. 执行标准 （DB37/596-2006）、（GB18918-2002）、(GB/T18920-2002); 6.0~ 9.0; 10; 50; 20; 10; 1; 1.0; 8; 0.5; 500. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 监测期间，项目废水监测结果满足《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准。

验收监测表7              噪声监测结果

| 监测结果 | 噪声监测结果见下表： 表7-1 项目噪声监测结果表 采样时间; 测量时段; 检测项目; 检测结果dB(A); 执行标准; 达标情况. 1#; 2#; 3#; 4#; （GB12348-2008）2类. 2.18; 昼间; Leq; 54; 52; 54; 52; 60; 达标. 夜间; 44; 43; 43; 42; 50; 达标. 2.19; 昼间; 54; 52; 54; 52; 60; 达标. 夜间; 44; 43; 43; 42; 50; 达标. 监测期间，项目污水站昼间噪声值在52～54dB(A)之间，夜间噪声值在42~44dB(A)之间，噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类排放标准。 |
| --- | --- |
| 监测工况及必要的原料监测结果 | 监测期间该项目运行正常。监测期间生产工况见表7-2。 表7-2 监测期间项目生产工况一览表 日期; 产品名称; 设计日处理规模; 实际日处理规模; 生产负荷（%）. 2019.2.18; 污水处理; 1500m3; 1200m3; 80. 2019.2.19; 1200m3; 80. 由表7-2可知，监测期间，企业正常运营，2019年2月18日处理水量1200m3，2月19日处理水量1200m3，均达到生产负荷的80%，满足竣工验收监测要求。检测期间气象情况见表7-3。 表7-3 监测期间气象表 监测日期; 监测时间; 气温（℃）; 风向; 风速（m/s）; 大气压(hPa). 2019.2.18; 08:05; 0.2; SE; 1.2; 100.22. 09:25; 1.4; SE; 1.5; 100.15. 10:46; 2.1; SE; 1.4; 100.04. 12:05; 3.0; SE; 1.4; 99.97. 22:24; -0.2; S; 1.7; 99.95. 2019.2.19; 08:13; -1.4; S; 1.1; 100.25. 09:34; 0.1; S; 1.2; 100.21. 10:53; 2.7; S; 1.1; 100.16. 12:12; 3.1; S; 1.4; 100.08. 22:15; -0.8; S; 1.9; 99.98. |

验收监测表8           环保检查结果

项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾排放量。 环保管理制度及人员责任分工： 有环保管理制度及人员责任分工。 监测手段及人员配置： 委托有监测资质的单位进行监测。 应急计划： 无详细的应急计划。 存在的问题： 无。 其它： 无。

验收监测表9                环评批复落实情况

| 项目 | 环评批复要求 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 本项目位于历下区经十路16369号山东中医药大学附属医院东院区内，污水处理站占地面积330m2，属于改建项目，在现有污水处理站的建设基础上，将污水处理规模由1000m3/d提升至1500m3/d，进水水质氨氮指标数值由40mg/L提升至70mg/L，建设内容包括改造现有格栅，将生物接触氧化池、水解酸化池、中间水池改造为调节池，将二沉池、设备井拆除后建为设备基础地，将原有调节沉淀池改造为集水池，并增加一套复合循环生化式一体化设备，污水采用臭氧消毒。项目总投资620万元，其中环保投资200万元，劳动定员3人，年工作365天，每天工作24小时，预计投产日期为2019年1月。 | 山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目，建设地点位于历下区经十路16369号山东中医药大学附属医院东院区内，污水处理站占地面积330m2，属于改建项目，在现有污水处理站的建设基础上，将污水处理规模由1000m3/d提升至1500m3/d，进水水质氨氮指标数值由40mg/L提升至70mg/L，建设内容包括改造现有格栅，将生物接触氧化池、水解酸化池、中间水池改造为调节池，将二沉池、设备井拆除后建为设备基础地，将原有调节沉淀池改造为集水池，并增加一套复合循环生化式一体化设备，污水采用臭氧消毒。项目总投资620万元，其中环保投资200万元。 | 已落实 |
| 废气 | 本项目污水处理单元均为地下，产生的恶臭应全部收集并经等离子除臭设备处理后，通过位于绿化带内、高出地面2m的排气筒排放，确保污水处理站周边大气污染物最高允许浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准。 | 项目运营过程中产生的大气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体，主要来源于格栅池、调节池、一体化处理设备等。 项目采取等离子除臭，同时通过合理布局，加强绿化后，恶臭浓度很小，无组织排放。 监测期间，硫化氢和氨的厂界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。 | 已落实 |
| 废水 | 医院产生的各类污水经污水处理站处理，达到《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表1和表2中的三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级 A 排放标准，并符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中冲厕、城市绿化水质相关标准后，除部分污水由市政部门回用外，其余排入城市污水管网。污水处理站各处理设施、污水管网等要按照报告表中的要求，采取防渗漏措施，防止污染土壤和地下水。 污水处理站升级改造期间，医院产生的各类污水应全部收集并消毒处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31095-2015）A级标准的要求，同时粪大肠菌群数最高允许排放浓度（日均值）达到医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中的三级标准后，通过市政污水管网排入城市污水处理厂。 | 项目不新增劳动定员，故不新增生活污水排放量，主要污水为所接收污水。 污水经处理后满足《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准后 80%由市政部门回用，20%排放至市政污水管网。 监测期间，项目废水监测结果满足《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准。 | 已落实 |
| 噪声 | 选用低噪声设备并合理布局，同时采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008）1类标准要求。 | 本项目运营过程中噪声源主要为鼓风机、排污泵和污水泵等设备运行产生的噪声。 采取绿化带降噪、距离衰减等措施降噪。 监测期间，项目污水站昼间噪声值在52～54dB(A)之间，夜间噪声值在42~44dB(A)之间，噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类排放标准。 | 已落实 |
| 固废 | 污水处理站产生的栅渣、沉沙和污泥等固体废物均属于危险废物，应全部收集并妥善贮存。危险废物的收集、贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）的要求，并按规定委托有资质的危险废物处置单位进行处理，同时严格执行转移联单等管理制度。生活垃圾委托城市管理部门统一收集处置。 | 项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾排放量。 | 已落实 |

验收监测表10               验收监测结论及建议

1. 验收监测结论： 受山东中医药大学附属医院的委托，山东康凯环境检测有限公司对《山东中医药大学附属医院东院区污水处理站提升改造项目》进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。该单位查阅了建设单位提供的相关资料并对整个项目进行了实地踏勘后，于2019年2月18日-2月19日对该项目废气、废水和噪声进行了现场监测，结论如下： （一）变更情况： 该项目实际情况与环评报告基本一致，无重大变更。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）有关规定，项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、生产工艺等其他内容未发生重大变动，为无重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。 （二）监测期间生产工况情况： - 2019年2月18日-2019年2月19日监测期间，我公司正常运营，项目运转良好。2019年2月18日处理水量1200m3，2月19日处理水量1200m3，均达到生产负荷的80%，满足竣工验收监测要求。 表10-1 监测期间项目生产工况一览表 日期; 产品名称; 设计日处理规模; 实际日处理规模; 生产负荷（%）. 2019.2.18; 污水处理; 1500m3; 1200m3; 80. 2019.2.19; 1200m3; 80. （三）验收结论 - 1.1废气 - 项目运营过程中产生的大气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体，主要来源于格栅池、调节池、一体化处理设备等。 项目采取等离子除臭，同时通过合理布局，加强绿化后，恶臭浓度很小，无组织排放。 监测期间，硫化氢和氨的厂界浓度最大值分别为0.012mg/m3，0.273mg/m3。满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。 表10-2 废气排放达标判定表 (浓度：mg/m3) 监测位置; 厂界. 监测内容; 硫化氢; 氨. 浓度; 浓度. 最大值; 0.012; 0.273. 执行标准（GB18466-2005）; 0.03; 1.0. 是否达标; 是; 是. 1.2废水： - 项目不新增劳动定员，故不新增生活污水排放量，主要污水为所接收污水。 - 污水经处理后满足《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准后 80%由市政部门回用，20%排放至市政污水管网。 监测期间，项目废水监测结果满足《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)中绿化水质标准。 表10-3 废水排放达标判定表 (浓度：mg/L，其中粪大肠菌群数为MPN/L) 监测位置; 废水排污口. 监测内容; pH值; SS; COD; 氨氮; BOD; 动植物油; 磷酸盐; 余氯; 挥发酚; 粪大肠菌群数. 最大日均值; 7.10~7.48; 8; 39; 11.4; 8.9; 0.11; 0.63; 4.96; 0.344; 330. 执行标准 （DB37/596-2006）、（GB18918-2002）、(GB/T18920-2002); 6.0~ 9.0; 10; 50; 20; 10; 1; 1.0; 8; 0.5; 500. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 1.3噪声： 本项目运营过程中噪声源主要为鼓风机、排污泵和污水泵等设备运行产生的噪声。 采取绿化带降噪、距离衰减等措施降噪。 监测期间，项目污水站昼间噪声值在52～54dB(A)之间，夜间噪声值在42~44dB(A)之间，噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类排放标准。 表10-4 噪声排放达标判定表 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 类别; 2019.2.18; 2019.2.19. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 污水站北边界; Leq; 54; 44; 54; 44. 2#; 污水站西边界; Leq; 52; 43; 52; 43. 3#; 污水站南边界; Leq; 54; 43; 54; 43. 4#; 污水站东边界; Leq; 52; 42; 52; 42. 执行标准值（GB12348-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 执行标准值(GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 1.4 固体废物： 项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾排放量。 - 验收结论： 项目基本落实了环评批复和报告表提出的各项环保措施，成立了环保管理机构，制定了各项管理制度，主要污染物能够达标排放，基本符合建设项目环境保护验收要求。 3. 建议： （1）严格按照环评批复要求，落实好环评批复要求的各项环境保护措施； （2）加强对废气处理系统的管理和处理设备、设施的维护，完善处理措施并及时做好相关记录，确保外排废气稳定达标排放； （3）进一步完善环境保护管理制度，加强对生产废料、生活垃圾等固废的管理及处理，如液体、固体应区域划分等工作； （4）加强高噪音设备的维修和保养，降低噪声污染，维持噪声排放达标； （5）搭建监测平台，方便环保部门监督监测。 以下空白。

附件目录

附件1：委托书

附件2：环评批复

附件3：检测报告

附件4：工况证明

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边概况图

附图3：项目平面布置图

附表：三同时登记表